揭西明康眼科医院建设项目竣工环境保护验收监测报告

揭西明康眼科医院建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：揭西明康眼科医院有限公司
编制单位：揭西明康眼科医院有限公司
2018年12月

建设单位法人代表：         （签字）

编制单位法人代表：         （签字）

项目负责人：蔡劲鸿

报告编写人：蔡劲鸿  许奕春  袁媛

建设单位：揭西明康眼科医院有限公司（盖章）
电话：13822061583
传真：

邮编：515400
地址：广东省揭西县河婆街道溪西村委县城温泉大道西侧A1，15-21

编制单位：揭西明康眼科医院有限公司（盖章）

电话：13822061583

传真：
邮编：515400
地址：广东省揭西县河婆街道溪西村委县城温泉大道西侧A1，15-21

目  录

11前言


22验收依据


33工程建设概况


33.1 项目地理位置及建设情况


63.2项目规模与组成


83.3总平面布局及功能布设


103.4 项目公用配套工程


133.5 主要污染物产生、治理及排放情况


154 环评主要结论及环评批复要求


154.1 项目环评主要结论


174.2 环评批复要求


195 污染物的排放与防治措施


195.1 废水


215.2 废气


225.3 噪声


235.4 固体废物


246 验收监测评价标准


246.1 废水评价标准


256.2 废气评价标准


256.3 噪声评价标准


266.4 固体废物


266.5 总量控制


267 验收监测内容


267.1 验收监测工况


267.2 废水监测


267.3 废气监测


277.4 噪声监测


288 验收监测分析方法和质量保证


288.1 监测分析方法


288.2 质量保证和质量控制


319 验收监测结果及评价


319.1 验收监测工况


319.2 废水


329.3 废气


339.4 噪声


349.5 总量控制


349.6 环保设施去除效率监测结果


3510 环境管理检查


3510.1 建设项目环境保护管理制度执行情况


3510.2 环境保护规章制度的建立及执行情况


3610.3 环境管理机构的建立及运行情况


3610.4 环保设施运行及维护情况


3610.5 固体废物的产生及处理处置情况


3610.6 突发环境事件防范及应急预案制定执行情况


3610.7 环评批复要求落实情况


3811 验收结论及建议


3811.1 结论


4011.2 建议


42附图1 项目环保设施图片


43附图2  周边环境敏感点分布图


44附件1 环评批复


50附件2 危险废物处置协议


52附件3 验收监测报告


60建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表




1前言

揭西明康眼科医院有限公司向河婆镇溪西村民委租用揭西县河婆街道温泉大道西A1栋15至21号建设本项目，该场地为项目为一栋六层建筑，总占地面积为470m2，建筑面积约3000m2。各层功能布局如下：首层设置屈光中心、视光中心和门诊大厅，门诊大厅包含患者等候区、收费挂号处、取药处、药房、服务导诊台、自助挂号区及医生更衣值班室、卫生间等功能；二层设置门诊区和医技区，门诊区设有5 间诊室，另设有客户服务中心、门诊输液室、视光验光室、门诊治疗室、基层眼科医生实习室等功能室；医技区设有检验科、心电图、OCT 视野室、AYG、角膜内皮镜室、眼科超声检查室等功能室；三、四层设置病房区，三层共设7间三人病房及1间VIP 病房共22张床位，四层共设9间三人病房共27张床位，另在六层设有一间VIP 病房，眼科医院共计50张床位。病房区配备护士站、配药室、医生办公室、治疗室、抢救室、检查室、值班室等功能室；五层主要为办公区，设有董事长室、院长室、财务室、综合办公室、会议室、接待室等功能室；六层为手术区（洁净区域由专业公司进行二次设计），共设手术室三间，另设有病案室、VIP 病房兼观察室、眼底激光室等功能室。项目营运后，预计日门诊量200 人次，床位编制50张。

该项目环境影响报告书由北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心于2017年10月编制完成，并于2017年11月27日揭西县环境保护局以《关于对揭西明康眼科医院建设项目环境影响报告书的环评批复》（揭西环建[2017]22号）予以批复。目前已经建设完成并投入使用，各环保设备及其附属设施均正常运行，现需申请环境保护竣工验收。

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）第十七条规定：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。”由该规定可知，建设项目竣工环境保护验收不在是行政许可事项，竣工验收主体单位由各级环境保护行政主管部门调整为建设单位，因此，本次验收主体单位为揭西明康眼科医院有限公司。

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）的规定和要求，我单位于2018年11月组织技术人员对该项目进行了现场勘查，并核查了建设项目主体工程和环保设施的有关资料，在查阅相关技术资料的基础上编制了本项目的竣工环境保护验收监测方案，并于2018年11月委托有资质的监测公司对本项目进行现场监测。

根据《揭西明康眼科医院建设项目环境影响报告书》及其环评批复、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号）和《关于公开征求<关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）>意见的通知》（环办环涵[2017]1235号）的规定和要求，揭西明康眼科医院有限公司编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告。
2验收依据

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1995年8月8日）；

（2）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国务院令第682号，2017年6月21日通过，2017年10月1日起施行)；

（3）《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》(国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起施行)；

（4）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）；
（5）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）；

（6）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号）；
（7）《关于公开征求<关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）>意见的通知》（环办环涵[2017]1235号）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(环境保护部，国环规环评[2017]4号)；

（9）《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年7月26日）；

（10）《广东省环境保护条例》（2015年7月）；
（11）《揭西明康眼科医院建设项目环境影响报告书》（北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心，2017年10月）；
（12）《关于对揭西明康眼科医院建设项目环境影响报告书的环评批复》（揭西环建[2017]22号）；
（13）《揭西明康眼科医院方案设计》。
3工程建设概况

3.1 项目地理位置及建设情况

揭西明康眼科医院位于广东省揭西县河婆街道溪西村委县城温泉大道西侧A1，15-21。项目位置中心点坐标为：E115.839272°，N23.430588°。项目处于揭西县河婆街道，是商业、居住混合区，正门正对温泉大道西，隔路对面是一祠堂和美好综合商行，项目东侧为过桥米线店，北侧为久香擂茶，后面是怡景家园公寓。项目地理位置示意图见图3-1，项目四至图见图3-2。
项目总占地面积470m2，建筑面积约3000m2，总投资2000万元，其中环保投资85万元。
医院设有医务人员60人。该项目全年接诊，年正常运行365d，每天正常运行8h，夜间和节假日设置值班人员。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-1  项目地理位置图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-2  项目四置情况图
3.2项目规模与组成

项目占地面积为470m2，建筑面积约3000m2，预计日门诊量200人次，床位编制50张，医务人员60人，投资总额为2000万元人民币。项目组成如表3-1所示。

表3-1  主要工程组成内容

	工程类别
	建设内容
	建设规模

	主体工程
	门诊、医技区、病房区
	设置病床50张
其中，门诊大厅及检验等辅助科室设置在第1-2层

住院病房设置在第3-4层

行政办公设置在第5层

手术室设置在第6层

	配套工程
	行政办公室
	设置在第5层

项目不设食堂，员工及病人的就餐自行解决

	公用工程
	供电
	市政供电，双回路10kV电源，不设备用柴油发电机

	
	给排水
	本项目供水由市政给水管网供给；实行雨污分流，其中医疗废水经医院污水站处理后进入市政管网；雨水通过市政雨水管道排放

	
	供热
	不设置锅炉，拟采用太阳能供水系统，太阳能设备设置天面层，共一套，采用自然循环系统，全天供应热水

	
	空调及通风
	不设置中央空调系统，各房间设置分体空调及机械通风装置

	环保工程
	废水治理工程
	医院自建污水站，处理工艺“一级强化+消毒”，处理能力为30t/d

	
	废气治理工程
	室内空气消毒

	
	固废收集及处理系统
	每层设置1个垃圾桶，在废水站旁设置5m2的医疗废物暂存间


项目使用的主要医疗消耗如表3-2所示。

表3-2  项目主要医疗消耗一览表

	类别
	序号
	名称
	规格
	年消耗
	备注

	化学品
	1
	含氯消毒液
	500mL/瓶
	500瓶
	消毒

	
	2
	碘伏
	500mL/瓶
	100瓶
	医用碘伏浓度为1%，可直接涂擦，主要用于手和皮肤的消毒

	
	3
	速消净
	20g/包
	3000包
	消毒

	
	4
	医用酒精
	500mL/瓶
	200瓶
	使用75%的医用酒精碘伏，主要用于一般物体表面消毒，手和皮肤的消毒

	
	5
	乙醇
	500mL/瓶
	150瓶
	浓度95%

	
	6
	甲醛
	500ml/瓶
	20瓶
	成品

	
	7
	二甲苯
	50mL/瓶
	5瓶
	玻璃瓶

	
	8
	丙酮
	500 mL/瓶
	10瓶
	物品消毒，浸泡用

	
	9
	过氧化氢
	500mL/瓶
	50瓶
	消毒用

	
	10
	二氧化氯
	25kg/桶
	50桶
	废水站消毒使用

	
	11
	液氧
	/
	250L
	罐装

	医疗器材
	1
	手术刀片
	/
	150片
	

	
	2
	一次性手套
	/
	200付
	

	
	3
	一次性尿壶
	/
	150支
	

	
	4
	一次性输液器
	/
	2000支
	

	
	5
	一次性注射器
	1mL、2.5mL、5mL、10mL、20mL、30mL、60mL
	5000支
	

	
	6
	输液瓶
	/
	5000只
	

	
	7
	纱布类
	/
	2000片
	


项目主要医疗设备设置情况如下表。
表3-3  项目主要医疗设备表

	名称
	型号与规格
	数量

	白内障超声乳化仪 
	眼力健AMO SOVEREIGN 或爱尔康 if
	1

	玻璃体切割仪
	美国爱尔康ALCON costalation
	1

	眼科显微镜1
	德国蔡司CARL  ZEISS
	1

	眼科显微镜2
	德国蔡司CARL  ZEISS
	1

	眼科A/B超
	蔡司或光太quan tel medical
	1

	眼底荧光选影机（FFA）
	日本Topcon  或佳能Canon cF-60u
	1

	眼前节激光机（YAG）
	美国科医人CHERENT  E
	1

	眼后节激光机（眼底激光）
	美国科医人CHERENT  或英国
	2

	非接触眼压计
	日本NIDEIC NT-3000F 或 法国
	3

	角膜地形图仪
	德国蔡司993ZEISS  HUMPHREY
	1

	角膜内皮镜十节照相仪
	瑞士Haag-streit/B2 900
	1

	自动验光仪
	日本Topcon kr-8100
	1

	裂隙灯显微镜
	日本Topcon PS-11CSL-LE
	12

	（双目）间接眼底镜
	德国HENE
	4

	直接眼底镜
	江苏KJ8A
	3

	三面镜
	美国VOLK
	3

	前置镜
	美国VOLK
	3

	房角镜
	美国VOLK
	1

	OCT
	德国 蔡司ZEISS或海德堡 Heiderberg specuti
	1

	电脑视野计
	APS-boot oculus 或 HUMPHREY
	1

	准分子激光机（暂不购）
	美国鹰视或威视VIST STAR4
	1

	眼科冷冻治疗仪
	DCS-III型CO2冷冻仪
	1

	同视机
	陕西华亚TSJ1015
	1

	眼科消毒锅
	tuttnauer
	2

	白内障术包
	1套
	1

	玻璃切体割术包
	1套
	1

	人工晶体
	美国ALCON
	50

	硅油
	法国
	10

	重水
	法国
	10

	冰箱（医疗用）
	国产
	3

	300mA.X光机（暂不设）
	国产
	1

	心电图机
	国产
	1

	电加势高压蒸汽灭菌器
	
	1

	心电监护仪
	进口
	2


注：上述CT机、X线机等放射性医疗设备不在本次验收范围内，需另行委托有相关资质的环评单位编制环境影响评价报告并报批之后再验收。
3.3总平面布局及功能布设
3.3.1 平面布局

医院正大门位于温泉大道西，总体规划包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。主体工程包括门诊区、医技区，住院区；辅助工程包括办公室；环保工程主要为污水处理站、医疗废物暂存点以及噪声治理措施的建设。总平面图见图3-3。
[image: image1][image: image23.emf] 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-3  项目总平面图

[image: image24.emf] 

[image: image25.emf] 

[image: image26.emf] 

[image: image27.emf] 

[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


[image: image30.png]


[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]L

ORI | e s - Cﬁ%ﬁ@ﬁﬂmﬁﬁ
s = ot @ l@J = d)
( T A

g|a

- — =T 1
:ll\| ‘H\u —| * E——/L E | -\Q/
G T
@% >~ _ —=d

I . T l|:. =. D .
| S =g i
FAATRE: [, RHIX. #EX Lex
J' ¥ ' [ [ [

FHBAK S .

K7






3.3.2 功能布局

各层功能布局如下：

（1）首层设计：根据业主意见在首层设置屈光中心和视光中心，另外根据眼科医院功能需求在首层设门诊大厅，包含患者等候区、收费挂号处、取药处、药房、服务导诊台、自助挂号区及医生更衣值班室、卫生间等功能。为满足医疗建筑规范及消防规范在北侧加设电梯。

（2）二层设计：在眼科医院二层设置门诊区和医技区，门诊区设有5间诊室，可根据院方需求设置不同科室，另设有客户服务中心、门诊输液室、视光验光室、门诊治疗室、基层眼科医生实习室等功能室；医技区设有检验科、心电图、OCT视野室、AYG、角膜内皮镜室、眼科超声检查室等功能室；在走廊两侧设置了患者等候区。

（3）三至四层设计：在眼科医院三四层设置病房区，三层共设7间三人病房及1间VIP病房共22张床位，四层共设9间三人病房共27张床位，另在六层设有一间VIP病房，眼科医院共计50张床位。病房区配备护士站、配药室、医生办公室、治疗室、抢救室、检查室、值班室等功能室。

（4）五层设计：眼科医院五层主要为办公区，设有董事长室、院长室、财务室、综合办公室、会议室、接待室等功能室。

（5）六层设计：眼科医院六层为手术区（洁净区域由专业公司进行二次设计），共设手术室三间，另设有病案室、VIP病房兼观察室、眼底激光室等功能室。

3.4 项目公用配套工程

3.4.1 给水排水系统

（1）给水系统

由市政给水管网和无负压供水设备供给联合供水。1至6层由市政自来水管道供水。生活储水池、高位水箱大楼生活储水池、加压水泵设置在地面一层。

（2）排水系统

实行雨污分流，其中医院区内设集中污水处理装置，医疗废水和生活污水经自建污水处理站处理后进入市政污水管网排至揭西县污水处理厂处理，雨水与屋面溢流雨水汇集后通过市政雨水管道排放。

3.4.2 医用气体系统

医院病房设置氧气及负压吸引系统。
为保证医疗供气系统稳定、连续地供气，采用集中管理的中央配管系统设置中心工作站（包括供氧站、真空泵房、空压机站等），通过管道连接医院每个气体终端。
医院中心供氧系统由中心供氧站、管道、阀门及终端送氧插头等组成。氧气气源集中在中心供氧站，气源氧气通过减压装置和管道输送到手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处，供医疗使用。
中心供氧站供氧方式有：氧气瓶组供氧、液氧供氧和液氧与气瓶组联合供氧及制氧机供氧。中心制氧机供氧系统由制氧机、高效能空气压缩机、冷却干燥过滤系统及细菌过滤器、氧气浓度显示仪等组成。制氧机采用先进技术，利用分子筛压力转换吸附方式，清除空气中的氮气和其它物质，以高纯度（93%±3）的氧气供医疗使用。
负压吸引系统由中心吸引站、吸引管道、负压吸引终端等组成。吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵机组，通过真空泵机组的抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室、治疗室和各个病房的终端处产生吸力，提供医疗使用。负压吸引管采用热镀锌钢管，病房内终端吸引管采用不锈钢。其余均采用不锈钢管道。
3.4.3 供电系统
（1）供电现状
地址所属的地区已有变电站具有完善的供电设施，根据医院用电的可靠性及安全性原则，拟设两路供电，市政供电的方法，并建立专门的配电房。变电器的容量，电压与医院的规模、设备相匹配，并留有足够余地，完善配电及用电管理制度。

（2）负荷性质
项目按照电力负荷分级，其消防控制室、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、应急照明、疏散指示标志等消防用电，医疗部分的急诊用房、监护病房、手术部的照明及电力，培养箱、冰箱、恒温箱的电源为一级负荷，电子显微镜电源、医用梯电力为二级负荷；其它用电为三级负荷。
3.4.4 消防系统

本项目消防用电设备系统如消防水泵、气体消防、自动灭火装置、消防排烟、事故照明、火灾自动报警系统、事故广播、消防控制中心等消防设备为一级负荷，应采用双回路供电。因而，低压配电系统采用10kV市电从两个不同变电站供电的双回路方式，当10kV回路中断供电时，另一回路迅速自动投入供电。正常情况变压器分列运行，低压母联开关分闸，母联开关设自动投入装置，以保消防用电设备电源的可靠性。以上项目工程属一类防火建筑物，在建筑物首层设消防控制中心，内设火灾自动报警及消防自动控制系统，建筑物各层设烟感应器及温度感应器对建筑物实现监测，并配有一定数量的破玻手动报警按钮。系统对建筑物内的消防水泵、自动喷水灭火系统、排烟风机、气体消防动作开关，电梯等实现联动控制。系统设置专用火警电话实现对外联系，同时对广播系统进行切换作火灾应急广播。
3.4.5 通风采暖系统

（1）热水供应系统

采用太阳能供水系统，供应医院热水，位于天面层。

（2）空调通风系统

医院不设置中央空调，各病房设置独立的分体式空调。各病房以自然通风系统为主，以必要的机械通风系统为辅。

（3）机械通风系统

各设备用房设机械排风系统；各病房卫生间设排气扇，卫生间管井设垂直风管，天面设屋顶排风机。主楼防烟楼梯间，消防电梯合用前室，设正压送风；变配电室设机械排烟。

3.5 主要污染物产生、治理及排放情况

3.5.1 废气

（1）停车场汽车尾气

采用合理布设车位，加强管理等措施来减少塞车，以减少车流尾气排放。

（2）废水处理站恶臭

建设单位自建的污水处理设施设于项目西南界，为地埋式污水处理设施，污水处理系统中易产生臭气的处理池均采用加顶盖设计，同时将整个污水站密闭起来，恶臭气体收集后引至15m高排气筒高空排放。

3.5.2 废水

根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），并结合本项目实际情况，项目污水处理站采用“一级强化+消毒”工艺，设计规模30m3/d，为地埋式污水处理站，位于院区的西南面。

[image: image4.emf]医院废水

格栅井

揭西县污水厂

调节池

混凝沉淀池

消毒池 次氯酸钠

栅渣 、 污泥 消毒浓缩脱水 外运处理

检验废水 预处理


图3-4  医院污水处理站工艺流程图
废水处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及揭西县城污水处理厂的设计进水水质两者的严格值后，排入医院总排污水管道，最终汇入揭西县城污水处理厂集中处理达标排放。

3.5.3 噪声

项目的噪声源设备，主要来自风机、变压器房、污水处理站水泵和停车场车辆噪声。

（1）水泵噪声

①泵房内壁采取吸声处理；

②设备选型方面，应优先选择低噪声设备；

③对泵座采取基础的减振处理；

④管道穿越墙壁处采取柔性连接，避免物料流动噪声沿墙壁传播。

（2）风机设备噪声治理措施

①选用低噪风机；

②设备安装过程，采用减振基础，可降低振动产生的噪声；

③风机出口安装消音器，减少气流性噪声；

④对通风管道进行减振处理。

（3）变压器噪声治理措施

①位于机房内，内壁采取吸声处理；

②采用低噪声设备。

③设备安装过程，做好减振、隔声和消声措施。
（4）车辆噪声防治措施

①合理规划布局车道，保持进出车辆匀速行驶和车流畅通；

②设置禁鸣标志，车辆停放过程，禁止鸣放喇叭。

3.5.4 固体废物

本项目产生的固体废物包括生活垃圾、污水处理栅渣和污泥、医疗废物，其中医疗废物包含感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等。

4 环评主要结论及环评批复要求

4.1 项目环评主要结论

4.1.1 建设项目概况

揭西明康眼科医院有限公司于2017年3月取得揭西县卫生和计划生育局同意设置医疗机构批注书，批准文号：揭西卫医设字（2017）第003号。选址于广东省揭西县河婆街道溪西村委县城温泉大道西侧A1，15-21，租用既有一座6层高建筑装修成医院，投资2000万元，总占地面积470m2，建筑面积约3000m2。床位50张，医务人员60人，预计日门诊量200人次，诊疗科目包括有白内障科、青光眼科、斜视与小儿眼科、眼外伤科、麻醉科、检验科、放射科、心电图科等。

4.1.2 环境质量现状

（1）水环境现状

根据污水厂排污口地表水环境质量现状监测结果，本项目受纳水体榕江南河水质良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准要求。

（2）空气环境现状

根据环境空气质量现状监测结果，项目评价区域内环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、NH3、H2S、臭气浓度浓度值均符合评价标准要求，且浓度较低，总体而言，项目所在区域环境空气质量较好。

（3）声环境现状

选址场地四周现状监测点噪声监测值均未超标，东面能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求，其余均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

4.1.3 主要环境影响及环保措施
（1）水环境

项目营运期废水量为28.35t/d，采用“一级强化+消毒”处理工艺，处理后医疗废水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准与揭西县城污水处理厂的设计进水水质的较严者，预处理后排入揭西县城污水处理厂深度处理，尾水对榕江南河影响不大。
（2）空气环境

项目的废气污染源主要是汽车尾气、废水处理站产生的恶臭等。

医院的进出汽车的尾气排放量甚微，不会对周围的敏感点造成影响。

项目污水处理站为地埋式，污水处理站臭气收集后高空排放，可有效减少排放到空气中的臭气，对周围环境及敏感点影响不大。
（3）声环境

本项目拟对设备房、污水站等进行隔声、吸声处理，且对高噪声设备进行减振处理，机械排风系统进行消声处理。经采取上述措施后，项目产生的噪声完全能够满足边界噪声的控制标准要求，边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间之≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物，特别是医疗废物，若处理不当，将对周围环境造成二次污染，危害生态环境和人群健康。建设单位应按照国家和地方的有关法律法规的规定，对本项目产生的医疗危险废物落实安全处置的资质单位，并将进行全过程严格管理。本项目固体废物经有效处理后，对周围环境不会造成影响。

4.1.4 风险评价

若本项目能落实本报告所提的防治措施，严格贯彻落实《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）、《医疗废物管理条例》等相关法律法规，项目排放的医疗废水和医疗固废发生环境风险事故的概率较低，根据对揭西县各综合医院的营运情况来看，其环境风险发生的概率是可以控制在可接受的水平之内的。
4.1.5 污染物总量控制

本项目外排污染物总量控制指标为：COD2.59t/a，NH3-N0.26t/a。
由于本项目废水最终由污水处理厂处理后排放，其排放总量包含在污水厂的排放总量指标之内，而污水厂的COD、NH3-N排放总量指标已由揭西县环境保护局分配，故揭西县环境保护局将不会对本建设项目另行分配COD、NH3-N总量指标。备用设施排污不计总量，医疗废物交由有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门统一清运处置，固体废物总量控制指标为零。

4.1.6 项目选址合理合法性分析结论
医院布局从各个方面体现了“以人为本，诚信创新，优质高效，一切为了群众健康”的办院宗旨，医院规划建设从总平面的规划上合理安排卫生用地，确保医院的建筑设计质量，注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，创造适合患者的医院环境，医院建设除能满足就医功能要求，还有利于患者安全及身心健康，医院平面布局合理可行。
4.1.7 公众参与

揭西明康眼科医院有限公司在确定了环境影响评价机构7个工作日内，进行了第一次公示；于2017年6月12日在网站进行第二次环评公示，在项目第二次网上公示完成后，进行了公众参与问卷调查，通过发放调查问卷、居民走访等形式，公开征求公众意见。调查结果表明，区域公众及团体均表示在做好污染防治工作、保证环境质量的前提下，支持该项目的建设。

4.1.8 综合结论

综上所述，揭西明康眼科医院建设项目在贯彻落实国家和地方制定的有关环保法律、法规和实现本评价提出的各项环境保护措施和建议的前提下，确保各种治理设施正常运转和废气、废水、噪声、固体废物等污染物达标排放和安全处理处置，贯彻执行国家规定的“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，落实环境风险防范措施和应急措施，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。
4.2 环评批复要求

揭西县环境保护局，《关于对揭西明康眼科医院建设项目环境影响报告书的环评批复》（揭西环建[2017]22号）中的要求如下：
（1）以实现清洁生产为目标，实施污染物排放总量控制，减少污染物源头排放。

（2）废水方面：施工期生活污水经三级化粪池处理后通过污水管网纳入揭西县城污水处理厂。运营期医疗综合废水经自建的“一级强化+消毒”处理工艺的地埋式污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准与揭西县城污水处理厂的设计进水水质较严值后，经市政管网排入揭西县城污水处理厂深度处理。

（3）废气方面：优化空间布局，将废气排放口设置在靠温泉大道的北侧，运营期污水处理站恶臭气体采用加顶盖设计，将整个污水站密闭起来，最大限度减少臭气散发到周围空气中，排放恶臭气体经收集后引至高空排放，确保外排废气符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

（4）固体废物方面：施工期的建筑垃圾不能回收利用的部分应运至专门的建筑垃圾堆放场，施工人员生活垃圾由环卫部门定期清运；运营期产生的医疗废物、污水处理站栅渣及污泥应按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关管理规范要求，经收集后交由有资质的单位处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理，日产日清。

（5）噪声方面：施工期合理安排施工时间，采取低噪音设备施工，防止对周边环境造成噪声污染；运营期应采取降噪措施，尽量选用低噪声设备，并且设置隔音和消声设施，设备底座加装减震设施，减少噪音污染，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中道路侧4类标准、其余边界2 类标准的要求。

（6）应按照相关法律法规要求，制订完善各项规章制度和落实应急措施，以确保污染事故出现后能及时应急处理。

（7）项目建设应严格执行环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目治理设施竣工后，建设单位应按规定程序，组织开展污染防治设施环保竣工验收，经验收合格后方可投入运营。

（8）本批复自审批之日起五年内有效；在项目实施前，因国家、地方要求及规定发生变化，项目建设内容、性质、规模、地点需要调整或变更的，应报经我局重新核准后，按新规定执行，违反本规定要求的，建设方应承担相应环保法律责任。

5 污染物的排放与防治措施

5.1 废水

（1）来源及种类

项目营运后，排水主要包括：影像、检验、手术等医疗科室的医疗排水和清洗医疗器械排水；病人、医护人员及家属的冲厕、盥洗等排水和楼内卫生排水；以上统称为医疗废水。放射科室主要采用X光、MR等检查设备进行病源检查，并不涉及放射性元素（如同位素I131等）的介入诊断和治疗服务，因此无放射性废水产生；影像科采用激光成相技术，不使用化学药剂，因此无洗相废水产生。故营运期产生的特殊医疗废水为检验科产生的检验废水。
本项目无宿舍区，无生活废水产生。不设食堂，无就餐人员产生的餐饮废水。

（2）产生量分析

项目设置有床位50张，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），床位数0~150个，综合医院用水定额820L/床•d，包括了门诊及医务人员用水。考虑到本项目为眼科医院，用水相对较少，类比同类型医院用水量并适当调整，用水定额600L/床•d，排污系数0.9。医院排水情况一览表见表5-1。水平衡图见图5-1。

表5-1  项目用排水情况一览表
	项目
	用水系数
	规模
	用水量

（m3/d）
	排污系数
	排水量（m3/d）
	备注

	医疗

废水
	门诊、医技、住院
	600L/床•d
	50床
	30
	0.9
	27.0
	医疗废水经医院内污水处理系统处理后达标排入管网纳入县城污水厂深度处理，特殊医疗废水（检验科产生的检验废水）分类收集，足量后进行单独预处理，再排入医院污水处理系统

	未预见用水
	总用水量的5%
	1.5
	0.9
	1.35
	包括地面清洗、医疗设备清洗等不可预见的用水，按医疗废水核算

	合计
	
	
	31.5
	/
	28.35
	/


根据上表的统计结果，项目建成后，营运期间预计用水量约31.5m3/d，医疗废水排放量约28.35m3/d（其中检验科产生的检验废水量约为0.01t/d，3.65t/a）。


[image: image5.emf]医疗废水

未预见用水

市政供水

1.5

院内废水处理站

27

1.35

市政污水管网

28.35

31.5

3

0.15

30

28.35


图5-1  项目用排水平衡图    单位：m3/d

（3）水质分析

医疗污水参考《医院污水处理工程技术规范》（GB2029-2013）的推荐值，确定项目污水水质如表5-2所示。

表5-2  本项目废水水质
	医疗废水参考（GB2029-2013）

	污染物
	污染物浓度范围
	平均值
	本项目

	COD（mg/L）
	150-300
	250
	300

	BOD5（mg/L）
	80-150
	100
	150

	氨氮（mg/L）
	10-50
	30
	50

	SS（mg/L）
	40-120
	80
	120

	粪大肠菌群数（个/L）
	1.0×106~3.0×108
	1.6×108
	3.0×108

	银（mg/L）
	/
	/
	/

	铬（mg/L）
	/
	/
	5

	氰（mg/L）
	/
	/
	1

	动植物油类（mg/L）
	/
	/
	/


医疗废水量28.35m3/d，其中0.01m3/d检验废水分类收集，足量后进行单独预处理，再排入医院污水处理系统。医院内自建一座处理规模为30m3/d的废水处理设施，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）综合医疗机构预处理排放标准和揭西县城污水处理厂的设计进水水质两者的严值后进入医院内总排污管排入市政污水管网至揭西县城污水处理厂进行最终处理。本建设项目污水排放的主要污染物及其排放浓度、排放量统计情况详见表5-3。

表5-3  医疗废水处理前后水污染物排放情况

	废水处理阶段
	废水排放量（t/d）
	污染物
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	粪大肠菌群（MPN/L）

	处理前
	28.35
	产生浓度（mg/L）
	300
	150
	120
	50
	3.0×108

	
	
	产生量（t/a）
	3.10
	1.55
	1.24
	0.52
	/

	项目污水站处理
	
	排放浓度（mg/L）
	250
	100
	60
	25
	5000

	
	
	排放量（t/a）
	2.59
	1.03
	0.62
	0.26
	/

	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准与揭西县城污水处理厂的设计进水水质标准的较严者
	
	浓度（mg/L）
	250
	100
	60
	25
	5000

	揭西县城污水厂处理后
	
	排放浓度（mg/L）
	40
	20
	20
	8
	1000

	
	
	排放量（t/a）
	0.41
	0.21
	0.21
	0.08
	/

	揭西县城污水处理厂尾水排放标准
	
	浓度（mg/L）
	40
	20
	20
	8
	1000


5.2 废气

项目范围内不设食堂，员工及病人的就餐自行解决。不设置锅炉，采用太阳能热水器。废气污染源主要汽车尾气、污水处理装置的恶臭气体等。

（1）停车场废气

项目约有10个露天停车位，平均每个车位每天使用40次计，每天约有400车次出入，参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3-2005）Ⅰ型试验（常温下冷起动后排气污染物排放试验）排气污染物排放限值（Ⅲ阶段第一类车）。各污染物排放限值见表5-4。
表5-4  机动车排气污染物排放限值（g/辆·km）

	污染物

车种
	CO
	HC
	NOX

	小汽车（用汽油）
	2.30
	0.20
	0.15


汽车到停车位的平均距离约5m。按上述有关车流量、距离及排放限值，计算得到废气排放源强见表5-5。

表5-5  机动车尾气污染物排放情况

	位置
	泊位（个）
	车流量
	距离m
	污染物
	CO
	HC
	NOx

	停车场
	10
	400次/d
	5
	排放量（kg/d）
	0.0046
	0.0004
	0.0003

	
	
	14.6万次/a
	
	排放量（t/a）
	0.0017
	0.00015
	0.00011


注：一年以365d计。

（2）废水处理站恶臭

项目废水治理设施的处理工艺为：“一级强化+消毒”工艺，根据对相关污水处理厂的类比调查及美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，根据项目BOD5的削减量为0.52t，计算废水处理站废气污染物源强为NH31.612×10-3t/a和H2S6.24×10-5t/a。密闭地埋式设计，废水处理站安装抽吸装置收集恶臭废气，设置风量为5000m3/h的风机，废水处理站恶臭污染物产生排放情况如下表。

表5-6  废水处理站恶臭污染物产生排放情况表

	污染物
	废气量

（m3/h）
	产生情况
	排放情况

	
	
	浓度（mg/m3）
	产生速率（kg/h）
	产生量

（t/a）
	浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放量

（t/a）

	NH3
	5000
	0.0368
	1.84×10-4
	1.612×10-3
	0.0368
	1.84×10-4
	1.612×10-3

	H2S
	
	0.0014
	7.12×10-6
	6.24×10-5
	0.0014
	7.12×10-6
	6.24×10-5


恶臭污染物能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。废气收集后，引至15m高排气筒高空排放。

5.3 噪声

噪声源主要有抽排风机、变压器等设备噪声和停车场交通噪声，设备噪声采取专用密闭机房隔声、减振、消声等措施治理，噪声级统计参见表5-7。

表5-7  项目主要噪声污染源

	序号
	主要噪声源
	噪声值dB（A）
	治理后噪声源强dB（A）
	治理措施
	位置

	1
	水泵
	82
	55
	基础减振、泵房密闭隔声
	污水处理站

	2
	各类抽排风机
	92
	55
	减震、消声
	各楼层

	3
	变压器
	60
	55
	减振、隔声
	配电室

	4
	机动车噪声
	70
	60
	加强管理
	停车场


5.4 固体废物

项目产生的固体废物包括医疗废物，生活垃圾，污水处理污泥等。

医疗废物

项目将设病床50床，门诊量200人次/d，参考《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T177-2005），病床的医疗废物产生量（kg/d）=床位医疗废物产生系数（kg/床·d）×床位数（床）×床位使用率（%）。床位医疗废物产生系数取0.24（kg /床·d），门诊医疗废物产生系数取0.01（kg/床·d）病床使用率按满负荷100%计算，则项目医疗固废产生情况见表5-8。

表5-8  项目医疗固废产生情况

	来源
	产生系数
	单位
	数量
	产生量

	住院病房
	0.24
	kg/床·d
	50床
	12kg/d
	4.38t/a

	门诊
	0.01
	kg/人·d
	200人
	2kg/d
	0.73t/a

	合计
	14kg/d
	5.11t/a


医疗废物属于危废HW01，废物代码851-001-01，交揭阳市民康医疗废物处理有限公司处理处置。

（2）办公生活垃圾

医院职工人数60人，按1.0kg/人·d，则生活垃圾产生为60kg/d，21.9t/a。办公生活垃圾收集交由揭西县环卫部门统一清运处理。
（5）污水处理污泥
检验废水预处理污泥、污水站栅渣、污泥分别为0.01t/a、5.0t/a、10t/a，属于危废HW01，废物代码851-001-01，经消毒浓缩脱水后，交由有相关资质的机构处理处置。
项目固废产生情况见表5-9。

表5-9  固体废物产排情况
	固废种类
	来源
	主要类型
	产生量（t/a）
	处置措施
	排放量（t/a）

	危废HW01
	医疗废物
	门诊、住院楼、医技楼
	感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物
	5.11
	交由有资质单位处置
	0

	
	栅渣、污泥
	污水处理
	SS，微生物等
	15.01
	消毒浓缩脱水后交资质单位清运处理
	0

	一般固体废物
	生活垃圾
	办公区
	纸张、果皮等
	21.90
	由环卫部门统一处理
	0

	合计
	42.02
	/
	0


6 验收监测评价标准

6.1 废水评价标准

项目产生的各类污水经自建的废水处理站预处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准与揭西县城污水处理厂的设计进水水质的较严者；揭西县城污水处理厂出水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的较严者，具体数据如表6-1所示。
表6-1  主要水污染物排放执行标准    单位：mg/L（pH值、粪大肠菌群数除外）

	项目
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准
	揭西县城污水厂设计进水水质
	本项目医疗废水排放执行标准
	揭西县城污水处理厂尾水排放水质

	pH
	6～9
	6～9
	6～9
	6～9

	粪大肠菌群（个/L）
	5000
	―
	5000
	1000

	SS
	60
	150
	60
	20

	BOD5
	100
	125
	100
	20

	COD
	250
	250
	250
	40

	NH3-N
	―
	25
	25
	8

	TN
	―
	40
	40
	15

	TP
	―
	3.5
	3.5
	0.5

	动植物油
	20
	―
	20
	3.0

	总氰化物
	0.5
	―
	0.5
	―

	总铬
	1.5
	―
	1.5
	―


注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L。

二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。
6.2 废气评价标准

本项目主要废气源为停车场尾气、污水站恶臭气体。机动车尾气排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值；污水处理站恶臭气体执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。放标准限值详见表6-2和表6-3。

表6-2  大气污染物排放标准限值

	项目
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0

	二氧化硫
	周界外浓度最高点
	0.40

	氮氧化物
	周界外浓度最高点
	0.12

	NMHC
	周界外浓度最高点
	4.0

	CO
	周界外浓度最高点
	8


表6-3  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（摘录）
	废气源
	污染物
	排放浓度限值（mg/m3）

	污水处理站
	氨
	1.0

	
	硫化氢
	0.03

	
	臭气浓度
	10（无量纲）

	
	氯气
	0.1


6.3 噪声评价标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，东面临温泉大道西，属4a类区，故东边界温泉大道西执行4类标准，其余边界执行2类标准，相关标准值见表6-4。
表6-4  噪声排放执行标准
	执行标准
	噪声限值（dB（A））

	
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	2类标准
	60
	50

	
	4类标准
	70
	55


6.4 固体废物

生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2001）；医院产生的各类医疗固体废物严格按照《医疗废物管理条例》（国务院[2003]第380号令）等相关法规进行处置。

6.5 总量控制

该项目不设总量控制指标。

7 验收监测内容
7.1 验收监测工况

2018年11月7日~13日，监测期间工况稳定、生产负荷达到设计生产能力的75%以上。

7.2 废水监测

2018年11月28日~29日期间，项目废水采样位置及监测项目等情况如下表所示，监测布点见图7-1。

表7-1 项目废水采样位置及监测项目情况一览表

	名称
	监测点位
	监测因子
	样品状态
	监测频次及周期

	废水监测
	医疗废水处理前取样口
	pH值（无量纲）

化学需氧量
五日生化需氧量
氨氮

悬浮物
总磷
粪大肠菌群（MPN/L）
	液态，正常
	4次/天

监测2天

	
	医疗废水处理后排放口
	
	
	


7.3 废气监测

2018年11月7日~8日期间，项目废气采样位置在周界四周设置的采样点及监测项目等情况如下表所示，监测布点见图7-1。

表7-2 项目废气采样位置及监测项目情况一览表

	名称
	监测点位
	监测因子
	样品状态
	监测频次及周期

	废气监测
	上风向参照点〇1#
	硫化氢

氨
臭气浓度
	完好无损
	3次/天

监测2天

	
	下风向监测点〇2#
	
	
	

	
	下风向监测点〇3#
	
	
	

	
	下风向监测点〇4#
	
	
	


7.4 噪声监测

2018年11月7日～8日期间，噪声监测点位及监测因子情况见表8-3，监测布点见图7-1。

表7-3  噪声监测点位及监测因子情况表

	编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次及周期

	1#
	厂界东南面外1米处
	等效连续噪声级（LAeq）
	昼、夜间各监测1次，连续2天

	2#
	厂界西北面外1米处
	
	


注：项目东北面、西南面与居民楼共墙。故不在项目东北、西南面布设检测点位

[image: image6.png]e /

[ Rk
A% Ou
= 2]
R R
® #®
+—+
02  O3%Al¥ O4#
JHEE
OFRBALB

AR AR




图7-1  监测布点图

8 验收监测分析方法和质量保证

8.1 监测分析方法

项目检测项目、方法、使用仪器及检出限见表8-1。

表8-1 监测分析方法

	类别
	项目
	检测方法
	检出限
	主要仪器

	废水
	pH值
	《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986
	/
	便携式pH/ORP测定仪  AZ8651

	
	化学需氧量
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》

HJ 828—2017
	4mg/L
	滴定管

	
	五日生化需氧量
	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009
	0.5mg/L
	便携式多参数分析仪DZB-712

	
	悬浮物
	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989
	4mg/L
	电子天平FA2004B

	
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009
	0.025mg/L
	紫外可见分光光度计 UV-1801

	
	总磷
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989
	0.01mg/L
	紫外可见分光光度计 UV-1801

	
	余氯
	《水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法》HJ 585-2010
	0.02mg/L
	滴定管

	
	粪大肠菌群
	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）》HJ/T 347-2007
	20MPN/L
	生化培养箱LRH-150

	无组织废气
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 亚甲基蓝分光光度法（B）3.1.11（2）
	0.001mg/m³ 
	紫外可见分光光度计 UV-1801

	
	氨
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009
	0.01mg /m3                         
	紫外可见分光光度计 UV-1801

	
	臭气浓度
	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993
	10（无量纲）
	/

	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12348-2008
	35dB
	多功能声级计

AWA5688


8.2 质量保证和质量控制

验收监测的质量保证和质量控制按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》(第二版)、《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）、广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的质量保证和质量控制有关章节的要求进行。主要要求包括：

1、验收监测在工况稳定、生产负荷达到75％以上进行。

2、监测人员持证上岗，所用计量仪器均经过计量部门检定或校准合格并在有效期内使用。

3、采样前大气、烟气采样器进行气路检查和流量校核，保证监测仪器的气密性和准确性。

4、噪声测量前后用标准声源对噪声计进行校准，监测前后校准值差值不大于0.5dB（A）。

5、实验室样品分析均同步完成全程序双空白实验、做样品总数10%的加标回收和平行双样分析。

6、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

7、监测分析方法均采用监测单位通过计量认证（实验室资质认定）的方法，分析方法能满足标准要求。

废气采样器流量校准结果：
表8-2 废气采样器流量校准结果

	仪器型号
	仪器编号
	设定流量

(mL/min)
	测量值

(mL/min)
	示值偏差

(%)
	允许示值偏差（%）
	合格与否

	QC-2B
	TCYQ165
	A通道
	200.0
	197.2
	-1.4
	±5
	合格

	
	
	
	500.0
	496.3
	-0.7
	±5
	合格

	
	
	
	1000.0
	998.9
	-0.1
	±5
	合格

	
	
	B通道
	200.0
	201.0
	0.5
	±5
	合格

	
	
	
	500.0
	492.5
	-1.5
	±5
	合格

	
	
	
	1000.0
	1002.5
	0.3
	±5
	合格

	QC-2B
	TCYQ166
	A通道
	200.0
	200.2
	0.1
	±5
	合格

	
	
	
	500.0
	495.5
	-0.9
	±5
	合格

	
	
	
	1000.0
	999.8
	0.0
	±5
	合格

	
	
	B通道
	200.0
	199.5
	-0.2
	±5
	合格

	
	
	
	500.0
	502.2
	0.4
	±5
	合格

	
	
	
	1000.0
	1003.0
	0.3
	±5
	合格

	QC-2B
	TCYQ167
	A通道
	200.0
	203.5
	1.8
	±5
	合格

	
	
	
	500.0
	492.7
	-1.5
	±5
	合格

	
	
	
	1000.0
	1002.6
	0.3
	±5
	合格

	
	
	B通道
	200.0
	202.8
	1.4
	±5
	合格

	
	
	
	500.0
	500.8
	0.2
	±5
	合格

	
	
	
	1000.0
	1001.6
	0.2
	±5
	合格

	QC-2B
	TCYQ168
	A通道
	200.0
	200.0
	0.0
	±5
	合格

	
	
	
	500.0
	496.3
	-0.7
	±5
	合格

	
	
	
	1000.0
	998.8
	-0.1
	±5
	合格

	
	
	B通道
	200.0
	202.7
	1.3
	±5
	合格

	
	
	
	500.0
	496.4
	-0.7
	±5
	合格

	
	
	
	1000.0
	1003.2
	0.3
	±5
	合格

	校准流量计型号：GH-2030。


噪声计校准结果：
表8-3 噪声校准结果  

	日期
	仪器型号
	仪器编号
	标准值

（dB）
	测量前

（dB）
	测量后

（dB）
	示值偏差（dB）
	允许示值偏差（dB）
	合格

与否

	11月07日
	AWA5688
	TCYQ161
	94.0
	93.7
	93.7
	0
	±0.5
	合格

	11月08日
	AWA5688
	TCYQ161
	94.0
	93.7
	93.7
	0
	±0.5
	合格

	声校准计型号：AWA6221B     编号：TCYQ163


废水质量控制结果：
表8-4 废水质量控制结果汇总  

	检测项目
	实验室空白
	现场空白
	实验室平行
	现场平行
	加标回收
	质控样品

	
	数量（个）
	合格率（%）
	数量（个）
	合格率（%）
	数量（个）
	合格率（%）
	数量（个）
	合格率（%）
	数量（个）
	合格率（%）
	数量（个）
	合格率（%）

	化学需氧量
	4
	100
	2
	100
	2
	100
	4
	100
	/
	/
	2
	100

	五日生化需氧量
	4
	100
	/
	/
	2
	100
	/
	/
	/
	/
	2
	100

	氨氮
	2
	100
	2
	100
	2
	100
	4
	100
	2
	100
	1
	100

	总磷
	2
	100
	2
	100
	2
	100
	4
	100
	/
	/
	1
	100

	余氯
	/
	/
	2
	100
	2
	100
	4
	100
	/
	/
	/
	/


9 验收监测结果及评价

9.1 验收监测工况

现场采样监测期间，工况稳定、生产负荷达到设计生产能力的75﹪以上。

9.2 废水

2018年11月7日～8日期间，废水处理前进水口及处理后排放口监测结果见表9-1。

表9-1 废水检测结果    单位：mg/L，注明者除外
	采样

位置
	样品

状态
	检测项目
	检测结果
	标准

限值

	
	
	
	11月10日
	11月11日
	

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	

	医疗废水处理前取样口
	液态、正常
	pH值（无量纲）
	7.73
	7.65
	7.74
	7.71
	7.81
	7.72
	7.77
	7.74
	/

	
	
	化学需氧量
	335
	324
	360
	312
	318
	332
	347
	328
	/

	
	
	五日生化需氧量
	85.6
	89.9
	93.4
	88.3
	90.6
	87.9
	97.4
	84.6
	/

	
	
	悬浮物
	172
	164
	160
	176
	154
	162
	180
	170
	/

	
	
	氨氮
	53.3
	54.8
	51.7
	49.4
	54.7
	58.7
	56.2
	59.3
	/

	
	
	总磷
	5.74
	6.06
	5.25
	5.51
	6.01
	5.51
	5.86
	5.42
	/

	
	
	余氯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	
	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	5.40×104
	3.50×104
	3.50×104
	9.20×104
	1.60×105
	5.40×104
	3.50×104
	9.20×104
	/

	医疗废水处理后排放口
	液态、正常
	pH值（无量纲）
	7.12
	7.14
	7.11
	7.14
	7.11
	7.14
	7.12
	7.12
	6~9

	
	
	化学需氧量
	34
	27
	41
	37
	31
	29
	38
	43
	250

	
	
	五日生化需氧量
	8.4
	7.8
	10.2
	11.7
	9.2
	7.4
	11.2
	10.1
	100

	
	
	悬浮物
	18
	12
	18
	16
	13
	18
	15
	17
	60

	
	
	氨氮
	20.0
	22.2
	17.8
	19.7
	22.7
	21.5
	19.3
	21.5
	25

	
	
	总磷
	2.70
	2.62
	2.75
	3.01
	2.78
	2.74
	3.01
	2.82
	3.5

	
	
	余氯
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	——

	
	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	1.40×103
	1.80×103
	1.30×103
	1.70×103
	1.70×103
	1.80×103
	2.20×103
	1.30×103
	5000

	采样方式
	瞬时采样。

	治理设施及运行情况
	化学处理，运行正常。

	备注
	标准限值执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)的预处理标准限值；
“ND”表示检测结果低于检出限，其检出限见表二；
“——”表示执行标准不对该项目作限值要求。


由上表可知，项目废水经过处理后各污染因子均能《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准与揭西县城污水处理厂的设计进水水质较严值的要求。
9.3 废气

2018年11月7日～8日期间，废气无组织监测结果见表9-2，气象监测结果见表9-3。

表9-2 无组织废气检测结果    单位：mg/m3，注明者除外
	采样位置
	检测项目
	检测结果
	标准

限值

	
	
	11月07日
	11月08日
	

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次
	

	上风向参照点〇1#
	臭气浓度（无量纲）
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	/

	
	硫化氢
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	
	氨
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	/

	下风向监测点〇2#
	臭气浓度（无量纲）
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	10

	
	硫化氢
	0.007
	0.006
	0.009
	0.005
	0.008
	0.006
	0.03

	
	氨
	0.04
	0.02
	0.03
	0.05
	0.02
	0.03
	1.0

	下风向监测点〇3#
	臭气浓度（无量纲）
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	10

	
	硫化氢
	0.009
	0.007
	0.012
	0.008
	0.007
	0.010
	0.03

	
	氨
	0.04
	0.05
	0.07
	0.08
	0.09
	0.06
	1.0

	下风向监测点〇4#
	臭气浓度（无量纲）
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	＜10
	10

	
	硫化氢
	0.006
	0.010
	0.008
	0.009
	0.005
	0.007
	0.03

	
	氨
	0.07
	0.09
	0.07
	0.05
	0.08
	0.09
	1.0

	样品状态
	完好无损。

	备注
	1、标准限值执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)的预处理标准限值及揭西县城污水处理厂的设计进水水质的较严者；

2、“ND”表示检测结果低于检出限，其检出限见表二；
3、检测布点图见下附图。


表9-3气象参数监测结果

	日期
	检测频次
	气温℃
	气压kPa
	风向
	风速m/s

	11月07日
	第1次
	28.2
	100.9
	西北
	1.5

	
	第2次
	30.7
	100.6
	西北
	1.7

	
	第3次
	29.8
	100.8
	西北
	1.2

	11月08日
	第1次
	28.8
	101.3
	西北
	1.4

	
	第2次
	30.6
	100.6
	西北
	1.1

	
	第3次
	29.3
	100.9
	西北
	1.3


由上表9-2可知，项目上风向及下风向无组织排放气体硫化氢、氨、臭气的排放浓度均能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求，符合环评批复要求。
9.4 噪声

2018年11月7日～2018年11月8日，厂界噪声监测结果见表9-4。

表9-4 厂界噪声检测结果 
	测点编号
	检测位置
	检测结果Leq[dB（A）]
	标准限值Leq[dB（A）]

	
	
	11月07日
	11月08日
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#
	东南厂界外1米处
	58.2
	47.3
	57.9
	47.6
	70
	55

	2#
	西北厂界外1米处
	56.4
	45.4
	56.1
	45.0
	60
	50

	气象条件
	11月07日：天气状况：晴            风向：西北             检测期间最大风速：1.5m/s

11月08日：天气状况：晴            风向：西北             检测期间最大风速：1.3m/s

	备注
	标准限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中道路侧4类标准、其余边界2类标准的要求；

2、项目东北面、西南面与居民楼共墙。故不在项目东北、西南面布设检测点位；
检测布点图见附图。


由上表可知，项目东南边界为道路侧，排放噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值要求；西北边界排放噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求，与环评批复相符。

9.5 总量控制

由于本项目废水最终由污水处理厂处理后排放，其排放总量包含在污水厂的排放总量指标之内，而污水厂的COD、NH3-N排放总量指标已由揭西县环境保护局分配，故揭西县环境保护局将不会对本建设项目另行分配COD、NH3-N总量指标。备用设施排污不计总量，医疗废物交由有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门统一清运处置，固体废物总量控制指标为零。

9.6 环保设施去除效率监测结果

（1）废水治理设施

本项目主体工艺采用“水解酸化+缺氧+接触氧化池”处理工艺，在验收监测期间，废水治理设施的处理效率详见表9-5。

表9-5  废气治理设施的处理效率
	检测点位
	检测项目
	废水处理前排放口平均浓度（mg/L）
	废水处理后排放口平均浓度（mg/L）
	去除效率

（%）
	标准限值（mg/L）

	废水处理前后排放口
	pH值（无量纲）
	——
	——
	——
	6~9

	
	化学需氧量
	332.00
	35
	89.32
	250

	
	五日生化需氧量
	89.71
	9.5
	89.12
	100

	
	悬浮物
	167.25
	15.875
	90.55
	60

	
	氨氮
	54.76
	20.6
	62.13
	25

	
	总磷
	5.67
	2.80375
	49.07
	3.5

	
	余氯
	——
	——
	——
	——

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	6.96
	1.65
	96.90
	5000


（2）噪声治理设施

在采取减振、隔声等治理措施后，在验收监测期间：边界西北面昼间噪声监测结果为56.1~56.4dB（A），夜间噪声监测结果为45.0~45.4dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；边界东南面昼间噪声监测结果为57.9~58.2dB（A），夜间噪声监测结果为47.3~47.6dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。
10 环境管理检查

10.1 建设项目环境保护管理制度执行情况

项目执行环境影响评价和“三同时”制度，2017年10月广州环发环保工程有限公司编制完成《揭西明康眼科医院建设项目环境影响报告书》。揭揭西县环境保护局于2017年11月27日以揭西环建[2017]22号文件对项目环境影响报告书进行审批。2018年11月建设单位向揭阳市环境保护局申请建设项目竣工环境保护验收。项目环保审批手续齐全。

10.2 环境保护规章制度的建立及执行情况

医院制定有《环境保护管理制度》、《装置停开工环境保护管理办法》、《固体废物管理办法》、《水污染防治管理规定》、《大气污染防治管理规定》、《污水系统操作及维护》、《废水处理设施操作规程》、《废气处理工程操作管理规程》等一系列环保规章制度，分别对环保教育培训、环保责任、环保装置、固体废物、废水、废气处理设施等方面作出相关规定。

医院认真贯彻落实环保工作的方针政策，严格执行国家和各级政府的有关环保工作的法律、法规和政策，认真落实环保设施的维护保养、操作运行，建立各环保处理设施的操作规程，认真做好事故预防和应急措施。

10.3 环境管理机构的建立及运行情况

医院成立有应急指挥小组，一旦发生环境污染事故，由应急指挥小组安排员工疏散及进行环境事故预处理，并及时向有关部门报告。

10.4 环保设施运行及维护情况

项目自建一个污水处理站，配置专职环保管理人员，每天定时对废水环保设施运行情况进行巡查管理。固体废物设有医疗废物暂存间和一般固体废物暂存间。

10.5 固体废物的产生及处理处置情况

固体废物主要包括医疗固废、生活垃圾、污水处理站污泥及格栅渣。医院内设有医疗垃圾暂存点，医疗垃圾暂存点与生活垃圾暂存点严格分开，项目所产生的医疗废物交由揭阳市民康医疗废物处理有限公司回收处理；生活垃圾袋装后集中存在放在垃圾房内堆放，每日由环卫部门清运处理；污泥及格栅渣经定期投加石灰或漂白粉进行消毒后，清掏拟交给有资质的单位处理（由于污水处理站运行时间较短，暂未产生污泥及栅渣）。

10.6 突发环境事件防范及应急预案制定执行情况

按要求建立岗位安全责任制，加强管理，制定完善环境应急预案，落实各项环境应急措施，确保发生污染事故时能够得到应急处理。
10.7 环评批复要求落实情况

根据《关于对揭西明康眼科医院建设项目环境影响报告书的环评批复》（揭西环建[2017]22号），环评批复原文意见见附件1：环评批复落实情况对照见表10-1。

表10-1 环评批复落实情况对照一览表

	批复要求
	落实情况
	结论

	（一）以实现清洁生产为目标，实现污染物总量控制，减少污染源头排放。
	（一）本项目以实现清洁生产为目标，实现污染物总量控制，减少污染源头排放。
	已落实

	（二)废水方面：施工期生活污水经三级化粪池处理后通过污水管网纳入揭西县城污水处理厂。运营期医疗综合废水经自建的“一级强化+消毒”处理工艺的地埋式污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准与揭西县城污水处理厂的设计进水水质较严值后，经市政管网排入揭西县城污水处理厂深度处理。
	（二)项目施工期产生的生活污水三级化粪池处理后通过污水管网纳入揭西县城污水处理厂。运营期生活污水三级化粪池处理后与医疗废水一齐经经自建的“一级强化+消毒”处理工艺的地埋式污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准与揭西县城污水处理厂的设计进水水质较严值后，经市政管网排入揭西县城污水处理厂深度处理。
	已落实

	（三）废气方面：优化空间布局，将废气排放口设置在靠温泉大道的北侧，运营期污水处理站恶臭气体采用加顶盖设计，将整个污水站密闭起来，最大限度减少臭气散发到周围空气中，排放恶臭气体经收集后引至高空排放，确保外排废气符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。
	（三）项目采用地埋式污水处理站，污水处理站臭气收集后高空排放，可有效减少排放到空气中的臭气，外排废气符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。
	已落实

	（四）固体废物方面：施工期的建筑垃圾不能回收利用的部分应运至专门的建筑垃圾堆放场，施工人员生活垃圾由环卫部门定期清运；运营期产生的医疗废物、污水处理站栅渣及污泥应按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关管理规范要求，经收集后交由有资质的单位处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处理，日产日清。
	（四）施工期产生的建筑垃圾运至建筑垃圾堆放场；生活垃圾设置专门的堆放场地，经收集后统一交由环卫部门处理；运营期医院内设有医疗垃圾暂存点，医疗垃圾的收集及暂存严格按照《医疗废物管理条例》等规定执行，医疗垃圾暂存点与生活垃圾暂存点严格分开，项目所产生的医疗废物交由揭阳市民康医疗废物处理有限公司回收

处理（医疗废物集中处置服务协议见附件2）。生活垃圾袋装后集中存在放在垃圾房内堆放，每日由环卫部门清运处。污泥及格栅渣经定期投加石灰或漂白粉进行消毒后，交由有资质的单位处理（由于污水处理站运行时间较短，暂未产生污泥及栅渣）。
	已落实

	（五）噪声方面：施工期合理安排施工时间，采取低噪音设备施工，防止对周边环境造成噪声污染；运营期应采取降噪措施，尽量选用低噪声设备，并且设置隔音和消声设施，设备底座加装减震设施，减少噪音污染，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中道路侧4 类标准、其余边界2 类标准的要求。
	（五）项目选用低噪声施工设备，并采取有效的消声减噪措施。运营期对设备房、污水站等进行隔声、吸声处理，且对高噪声设备进行减振处理，机械排风系统进行消声处理。经采取上述措施后，项目产生的噪声完全能够满足边界噪声的控制标准要求，边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中道路侧4类，其余边界2类标准的要求。
	已落实

	三、应按照相关法律法规要求，制订完善各项规章制度和落实应急措施，以确保污染事故出现后能及时应急处理。
	建立岗位安全责任制，加强管理，制定完善环境应急预案，落实各项环境应急措施，确保发生污染事故时能够得到应急处理。
	已落实

	四、项目建设应严格执行环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目治理设施竣工后，建设单位应按规定程序，组织开展污染防治设施环保竣工验收，经验收合格后方可投入运营。
	项目建设执行环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目治理措施竣工后，建设单位按规定程序组织开展污染防治设施环保竣工验收。
	已落实

	五、本批复自审批之日起五年内有效；在项目实施前，因国家、地方要求及规定发生变化，项目建设内容、性质、规模地点需要调整或变更的，应报我局重新核准后，按新规定执行，违法本规定要求的，建设方应承担相应环保法律责任。
	本批复还在有效期内，项目建设内容、性质、规模地点无需要调整或变更的。
	已落实


11 验收结论及建议

11.1 结论

11.1.1 项目概况

揭西明康眼科医院有限公司向河婆镇溪西村民委租用揭西县河婆街道温泉大道西A1栋15至21号建设本项目，该场地为项目为一栋六层建筑，总占地面积为470m2，建筑面积约3000m2。各层功能布局如下：首层设置屈光中心、视光中心和门诊大厅，门诊大厅包含患者等候区、收费挂号处、取药处、药房、服务导诊台、自助挂号区及医生更衣值班室、卫生间等功能；二层设置门诊区和医技区，门诊区设有5 间诊室，另设有客户服务中心、门诊输液室、视光验光室、门诊治疗室、基层眼科医生实习室等功能室；医技区设有检验科、心电图、OCT 视野室、AYG、角膜内皮镜室、眼科超声检查室等功能室；三、四层设置病房区，三层共设7间三人病房及1间VIP 病房共22张床位，四层共设9间三人病房共27张床位，另在六层设有一间VIP 病房，眼科医院共计50张床位。病房区配备护士站、配药室、医生办公室、治疗室、抢救室、检查室、值班室等功能室；五层主要为办公区，设有董事长室、院长室、财务室、综合办公室、会议室、接待室等功能室；六层为手术区（洁净区域由专业公司进行二次设计），共设手术室三间，另设有病案室、VIP 病房兼观察室、眼底激光室等功能室。项目营运后，预计日门诊量200 人次，床位编制50张。
11.1.2 环境保护执行情况

项目的建设基本上执行了国家有关环境保护法律法规，审批手续齐全，环保设施基本做到与主体工程同时设计、施工/安装、运行。

该项目综合废水经医院自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及揭西县城污水处理厂的设计进水水质两者的严格值后，排入医院总排污水管道，最终汇入揭西县城污水处理厂集中处理达标排放。

污水处理站设于项目西南界，为地埋式污水处理设施，污水处理系统中易产生臭气的处理池均采用加顶盖设计，同时将整个污水站密闭起来，恶臭气体收集后引至15m高排气筒高空排放。
该项目水泵位于泵房内，经过减振、隔音、消声措施降噪；机动车进出地下车库时产生的噪声，经墙体隔音降噪。采取以上综合降噪措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。

项目医院内设有医疗垃圾暂存点，医疗垃圾的收集及暂存严格按照《医疗废物管理条例》等规定执行，医疗垃圾暂存点与生活垃圾暂存点严格分开，项目所产生的医疗废物交由揭阳市民康医疗废物处理有限公司回收处理（医疗废物集中处置服务协议见附件2）；生活垃圾袋装后集中存在放在垃圾房内堆放，每日由环卫部门清运处理；污泥及格栅渣经定期投加石灰或漂白粉进行消毒后，清掏拟交给有资质的单位处理（由于污水处理站运行时间较短，暂未产生污泥及栅渣）。

项目设有环保管理机构，基本落实环评报告书及批复要求。

11.1.3 验收监测结果

（1）工况

现场采样监测期间，工况稳定、生产负荷达到设计生产能力的75﹪以上。

（2）废水

监测结果表明，验收监测期间，综合废水排放出口pH值为7.11~7.14，其他污染物最大日均浓度化学需氧量为43mg/L、五日生化需氧量为11.7mg/L、悬浮物为18mg/L、氨氮为22.3mg/L、总磷为3.01mg/L、粪大肠菌群2.20×103（MPN/L）、余氯未检出，均符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)的预处理标准限值及揭西县城污水处理厂的设计进水水质的较严者。
（3）废气

验收监测结果表明，该项目污水处理站恶臭无组织排放下风向监控点位臭气浓度未检出、硫化氢浓度最大值为0.012mg/m³、氨最大值为0.09mg/m³，均符合《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。
噪声

验收监测结果表明，边界西北面昼间噪声监测结果为56.1~56.4dB（A），夜间噪声监测结果为45.0~45.4dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；边界东南面昼间噪声监测结果为57.9~58.2dB（A），夜间噪声监测结果为47.3~47.6dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。
11.2 建议

（1）做好医院绿化工作，以吸收有害气体，达到净化大气环境、滞尘降噪的效果。

（2）加强环保设施维护和管理力度，确保环保设施处于良好运行状态，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（3）妥善处理固体废物，杜绝二次污染。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附图2  周边环境敏感点分布图
附件1 环评批复

[image: image8.jpg]WU E (2017) 22 &

X T35 98 4 PR AR AR B E= P B 1 101 B SR R 3R
SPHME

HVG AR ERA RN

Bk (BEHARBAERERTEXRRDHREE) $EX
BRBE, 2R, A#HEZLT:

—. RE(BHFAARBHERZRTE A EF W&
#H) ERFFRILLEIELREZ N &0, ELEHESE (R
EH) B ETUT R s IR R T o, ARG
MR EIFEFERBEHERNWRET, TEHREEREH)
PR AR, A SRR E R R R EAT AR, N
KERY A ETAT. TEHEEE AT

(—) FHEBA

FEHANATHEOEFEHEEBHZRRAETEM AL
15-21, FOEMBE LA E115° 50'4.44", N23° 26'1. 13",
FEEAAEL., EERAK, JEHAITENRRARE, HM.
My wdE, BEEAEEX. WE LEE 2000 7on, HAPRE

1



[image: image9.jpg]% 85 e
() JEEEERNERAE
WEH N —HARNBEER, BEMERY 700", EHAEMRY
3000m"s & BHEEA BT TEREBLET Q. AT M
VAT, TbATALBEHFERE. KRESL. BGRL. 45,
ME&Sve. BEHESRRELAERENT. TARE )
BRENTSREAMEER, [T0RRASAVLE, FRAES RS
oo, TT2HBE. UAREE. (TVHETE. EERREAX
NESHRE; EXRRRARBAM., LEE, oCT E E. AYG,
ABAREE BHAEEFREESISE; = NEREFREKX
ZRREBETEZARE KL VIP R B4 22 AR AL, RS9
BIZARBEHR2TKARM, FESBERE—EAVIPHEE, RAE
fRFit 50 KR, WEREEF L. BAE. EALNE.
BINE.RRE.RETE. HAREEYEE; EEFENSAAR,
REEFKE. GKE. WFE. GE4ALFE. 2WE. BEFE
SheEE; NENFAX GFEXEGH LA HT ZRERID,
ARFAEZE, ZRAFEE. VIPHFEAEE. BRERHL
EEYEE, WEHEBLE, TIHHITSE 200 AK, KugH 50
%,
(Z2) EREEEFTRAE
WE MG HNEFEETREBANE 1

2



[image: image10.jpg]# 1 XEETRERR

BFR BE 5HE HnE

B P B 7 LA ER 7748 AMO SOVEREIGN B E /R if 1
TEREARTIEIL % [E % /R ALCON costalation 1
RAE M 1 E %5 CARL ZEISS 1
IRAHE M 2 /E %5 CARL ZEISS 1

IREL A/B #8 BT 86K quan tel medical 1

HRIE IR (FFA) HZs Topcon  Hif£A& Canon cF-60u 1
FRATITROEIL (YAG) ZERIEAN CHERENT E 1
BRSO (RREOE £EREA CHERENT B(#EH 2
AEBEAIR i H 7 NIDEIC NT-3000F = v:H 3

F IR T B X i [E % 5] 993ZEISS HUMPHREY 1

FRE P B T B AR i+ Haag-streit/B2 900 1
B ahItix H 7 Topcon kr-8100 1
AT B Az Topcon PS-11CSL-LE 12
(WE)D [a#RES 5 HENE 4
HERES 75 KJBA 3

=il 4 %[E VOLK 3

MBS %[E VOLK 3

ER% %[E VOLK 1

ocT fBE %5 ZEISS S5 1EE Heiderberg specuti 1

B P o APS-boot oculus B{ HUMPHREY 1

WS TFRON (B EEEBEM VIST STAR4 1
RBLARIBTT X DCS-lIl & CO, AL 1
ERAL BRFE4ET. TSJ1015 1

HREL 7 B4R tuttnauer 2

E P AR 1% 1
HEVEEIRE 1% 1
AT &k %[ ALCON 50

e ®E 10

BEK #E 10

i (BT RD = 7= 3
300mA X SEHL CH AR Er= 1
LB EN = 1

BB EEERKAER 1
LB AR #n 2

e B3 CT L. X SHEMAHEET HEAERVGHIEE R, FATEREMXEE MR




[image: image11.jpg]DL FREE R T 1R Rt

(W) %5 & RAEE#H

FEZEEEHARG0 A, $FIT1E365K; MEAAdH
BE W AEACE R AE 2 11497 vh ;4 sy w7 8 5] O\ 3 E B 10KV
EN (e BN

. BEARE., ALY EERESRENER, EEELT
AR M AT 406 WM, RP IR BRERET:

(=) DAEBRERL AN B, EHITEDFERLEER,
b 75 B IR SR H A

(Z) BAFE: mIMAFTGIAEZRUERALEFRT
HFAEWANBHERGTARE . ZEHETESEAZEH
W “—RBRAEE RBETLRMER T AL RS LRI (B
FT AL KT B AT E) (GB18466-2005) THALEATE 58T
BRGARE iRttt KRBT EE, EWRENENET
BB AR RELE,

(Z) BAFHE: fu=EAARE, BEAHK I REAER
BAEEALM, BEMITAAE ST ESERA MM E R, #
BAGABEANLK, RARERD RAKLEABEZAT, #
KERABEREET ETEHE, ARMEEAFE (EFN
M5 B AR ED)  (GB18466-2005) 75 A 4L 3 3k B 1 AR 35
YR AFREREERK,



[image: image12.jpg]() B4R E A8 i TR0 2 45 BB TE R R e R

MEEHTRAERIIER T, HIARAFELR HTITH]
EHEE; BEYFEWETEY. TR E LT IRN %
BAEFTIANMETEWEREA K. (LR EY I FE R EH
FREY, (BT EMHEERARER GRT)) EEXETRARE
K, FREFXHARFANECLAE; AFHREREFR
ITHEITg—L4E, HFHE.

(A) RF7E: mIMGELHERITRE, RRKEFR
BT, B abad B R R T g 18R B R R B R R
REERKREERE, FERERTHERE, REKEME
BERM, MO EFGFY, #RFRELES (TLAL FIH

Bk F R E) (GB12348—2008) i Bl 4 AT, £hih
2 RAFRHER,

=, HEBRXEEENER, AT EELTAERENE
ERAEEM, UWHRGEEHEIERREEALE,

W, HEHEREERTHAERPEES AR TER AR
W, AR AT, RERAEANTERY “ZRE” #E. FE
BHERHEARTE, ARECNBEAERF, HEAFTRGETER
HHRAR T Id, ZREEBEFTRIANLEE,

L. ANEEFHZ ORAENAN, EFE ZHw, HE
F.HFTEKRBAZLEENA, FEHERAL, R, AE.

5



[image: image13.jpg]RERRESILEY, NMREKBERLER, EFALHRAT,
FRANEERS, BRANAERLIAREER M.

BHEFHRY B
2017 & 11 A 27 H

A BEH HEEW REH #@®E

V. BREVKER. RREESL A

EHERERT A 2017 £ 11 A 27T HE &






附件2 危险废物处置协议

[image: image14.jpg]BT IR WA AL E IR S5 RN
HJ7: $87E W REIRBHEE e
Z.75: BT REET R EA RA
FRE T HEY T R T EALE, WEREST EY R, RYPIEE, Bibgome sk, IREEAE
fERE. 3BT AN RBUTHAE, BAEX N IMET YL o R T T E AR, FRBEN A E
%R, DURYE (EITRWAEIAWD . (BETETEYETABEHINEG SHEREREMN 2F. 205
KIFOET, kB 5 BT IS sl FR v e AR M E YT R TEE AL B JIE L T M
. BHEFESSRER M BEST YL 207 WA, PR TN B 1 LT S E ST R B
WRgs 28, M5 B ER % 4m BE T PA: e s . e BE i 5 i i 40 [2009] 1295 SCAFAAT . — B A MRS
P BT B o RS PRAL B R3S R (A S5 A 4 A 38 A A2 2500 7T 114%2500 7T 7)) o
~. AFMIR: B2018F11A1H £2018F12A31H.

(1]

CES . RO E AT BRET B A WISEERIG, I I BT S R
AT T RIR AT, ST BB — LI 1L 27 AR (00 U A,
R A B 97 TR L 45 =77 3R AT A,

M. fhTR RIT DR RGN 75 S0 B 57 A B 90 e S P A\ 27 RAT R A o
0 7, BT, A BT S ST LA A, R, T SR I A K

P ARG L AT A7

P e 458 R 7 R 7 M A A 4

HATIKEE: 8002 0000 0010 6875 3

h. B

B AP AR AN NI P 2 AR B B T A, FFRORVE N A IR Y IR EE
PEW) BRI . 25N S A S T R AR TR A AR, ARSI TR TR W) B 1 s YRR B 7

W k33 TR 2 s Al A 1 AR B AT I T BV -
S50 WTFEE ST IR 0 2504 L B3 ERHICAF . AL BESE T AR N SRS B REAT AR SR IR AR i
BARMEE, 2P DL SAC B SRS
3. ESTHEY R SRS 7R . ARACRIEE B BRI RS i R, 2 SR AE P A AT IR ) 2
VR B BALEE T TRAL R, OB AR I 2 A
4, 775 BN 5 R iz e A b SR R T R, TR T X T M SS SR UL A

2\

e N 2L

e

RS 1) 7 s SOBCHR S  BE) WS Tl AR 48
T A S M EE I AT T 1AL B
3. ZIMRL A B T I RA AL S AT

Do





[image: image15.jpg]RHE
¥
& ZIHTHUIMBCRBEST B . TSI WA % 4 1 = %

50 A BURRA DA TSRS B0 IR, U7 X A A\

b it v

o SRACE T AT 400 6 T R AT LA G T 2 AR %, B
Kz R SRS S

2y APTHISUARRAI A0 ST 4 VRS T AT ATTH I SRS R1 2
IR S 5057 BRI e 1 (A T 00555« Bt

3y DI RAR SN — i ASRE C RN SR USRI T U AT 4 A SRS
i, WEEARTERKEUAK. KK, TR G0 T LS DN, BT, BRTHRSE
HAES.

A BRINES, B

I B LRI, A A I

20 B KBS UL, PN LA
AR

3 B T A B RS, R AR By B

Tus AT

L BRE, B LI TG, ARERMENX S, SRR RHE

20 A2 AR SRR 10 LW ATIKA 277, T N A T B B RS 00, 1
I AT G R — KU IM S VR 18550, A 60 G, 2,77 MR AT B 3y
AR (T

30 MTIANE QI HEDYN L TR A MITREST D), Al L A 7R, WSBZ Mk,
RIS 7 BT

[ESUTES

ks

SUHSIT, W1, 2800 A W R M TR R

B LTI A FGARAK, # A A AT BV R

I PR BIATAG FREMTTLE, W75 AL TARNTEAOEY, BRI, Bl
Mok A, A G ETHCEC TLTO: IBAIR, T AR VR e

ABFEATE TR, Uit B 2O ARG S ORI, BIEH TR,
T R R

2018110 | B oi8 4 019 1





附件3 验收监测报告

[image: image16.jpg]TCWN [ /< El ol & Ul i&@ il 73 I 5 IR R 5

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

o I 4

201819122316
TCWY ¥ (2018) %5 1107025 5
T H 475 5 VG BH R AR B ER B g2 it i H
oL 5 78 BH R IR AL EE Bt
R 2 1 - B0 AT s

=t
i

2
N

H
N

o
RE

o
XE
JuR|
=

FAREBoIFWENERERAS

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

SEMBEML: 400-6262-735  HiF: 020-82006512  f5E: 020-82006513
&R -TMTESREAT LFE KRB 2 EM T WEDH201A  Mik: www.gdtewy.com

RIS

2%



[image: image17.jpg]TCWY

/"Bl ol % W&l 7% /R § R & S

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

—. WAER

B i XA 5 74 B R HR A B
it BB BR AN ZEIRE R KE
Ti B &% 575 B REHR R = e i 0 H
SKREHIE BT B EETIER TN T B IR R K
ioa B3] IS AL 1
RAEES ] 2018 4F 11 A 07 H-20184F 11 B 08 A
FKAREN R #Hubig. BSR. BREE. BIIHE
i ] e THEaE. AFERmE 2T EFE R IH 75%8L -
o 0] Bt ] 2018 4F 11 A 07 H-20184E 11 H 13 H
KT R Huh . SR, REE. BILE. KEE. #h. EFTE. BN, BEE. Hak.
e BT, 8T, BUEER. YLEUE. PRURIT. Bk
& B S 20184 11 B 15 H
=, EBEE. RHRETFEMS
il i 5 ORI LIRZS K H PR FEUR
KR pHEMNE B ERE) GB/T / .
pH & 69201986 / #4530 PH i1 PHBJ-260
COKR hEFEEBNE BHEREE)
2L e B 3 =<3
WEFEE S 4mg/L e
AHAMTFER | KR AHAAMFEEE (BODs) MilllE WS FHERE ST
= 5 05mg/L
= Bfhyk) HI 505-2009 DZB-712
=IEY KR BFYNNE EEPE) GB/T11901-1989)  4mg/L BT KF FA2004B
JRK . KR FREMNE HRAFSEEEEY HI BAM A
A 0.025mg/L
535-2009 UV-1801
féL ) Bk G 1“ R y x‘
s CGKER BBEI 2 %ﬁﬁ&%ﬁzéy\j‘ﬁj‘@f%@) GB/T 0.01mglL A WA R i
11893-1989 UV-1801
- (KB PFEEMERANE N, N-—2H-1, 4-% T,
L —REWIEIE) HI 585-2010 G2me?, HEf
e | KB BRGE BN E 28 REHEIEBE o
EYN 7T Fi: GRIFY ) HIT 347-2007 20MPN/L | A7 LRH-150
(ERMBSR MM HITEY CENBIE AR H Y.
BALE | SORBEYR 2003 8 WRRE AL | 0.00mgm? %“E{J’;ﬁ\:ﬁﬁ‘*
(B) 3.1.11 ()
TR RS W (ABEESAESR ANE KT , | BT REIEE
E= . 0.0Ilmg /m
) HJ 533-2009 UV-1801
(FRE BRE = A HERREE)
o =Y
REWRE oy ¥ s.sous 10 (EEH) /
FERBIoNFEUWRE KNSR 8l
GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD
e w1 1 JE 6 0L

2EREME: 400-6262-735  HiF: 020-82006512
IR - TNE SRR AR I R KRR E R Tk ED#201A

£ E: 020-82006513
Pitk: www.gdtcwy.com

P |

==, |



[image: image18.jpg]TCW

R Blol % Wik Wl mE R R &l

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

Ok o™

4 k3%,
251 WiH R 7% 6 H R FENH
1 e ToabAb) 5 (AN IR e 7 HEFROPR ) o ZIREE Hit
R GB 12348-2008 AWAS5688
=\ FRERIESREEST
F 3.1 JRECRFEESB M ERHESS
e o HEy WERE MEAE ~MEE | RERERE|] o, oo
e (B s (mL/min) (mL/min) (%) (%) S
200.0 197.2 -1.4 +5 EH&
A BEiE 500.0 496.3 -0.7 +5 =e
1000.0 998.9 0.1 +5 Eh%
QC-2B TCYQ165
200.0 201.0 0.5 £5 &8
B i#iE 500.0 492.5 -1.5 £5 ¥
1000.0 1002.5 0.3 +5 Gk
200.0 200.2 0.1 +5 B
A EE 500.0 495.5 -0.9 +5 G
1000.0 999.8 0.0 +5 G
QC-2B TCYQ166
200.0 199.5 0.2 +5 &
B j#iE 500.0 502.2 0.4 +5 %
1000.0 1003.0 0.3 +5 EH%
200.0 203.5 1.8 45 G
A EiE 500.0 4927 -1.5 45 B
1000.0 1002.6 0.3 +5 B
QC-2B TCYQ167
200.0 202.8 1.4 +5 =S
B i@ 500.0 500.8 0.2 +5 =2
1000.0 1001.6 0.2 £5 %
200.0 200.0 0.0 +5 G
A BE 500.0 496.3 0.7 +5 B
1000.0 998.8 -0.1 £5 Eh%
QC-2B TCYQ168 -
200.0 202 7 1.3 +5 ey
B j#iE 500.0 496.4 -0.7 +5 ¥
1000.0 1003.2 0.3 +5 s
AR EITRS: GH-2030.
FRBEolFUWE X REIR A G
GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO., LTD
=2 0 L6 0

SEREHL. 400-6262-735

BiE. 020-82006512

IE - It e AR S I & KB E 5 T BD#201A

fEE: 020-82006513
ME: www.gdtewy.com

. |



[image: image19.jpg]TCW

/= iBlol /& Wik il 7% /K § IR & &l

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

R 32 BFERAESR

. . hRAEE MR M5 RERZE | RdERE R =
g =] ==
R | B | RS | T g (dB) (dB) @B | # @B 7
11 507 B | AWA5688 | TCYQI61 94.0 93.7 93.7 0 +0.5 i
11 H08 H | AWAS688 | TCYQI161 94.0 93.7 93.7 0 £0.5 L
PSR S AWA6221B %5: TCYQI163
3.3 RKEES 4RI
- SIS bk el =| eI = AT W4T hokx =k FRERER
S R = e T - o ;
RURH Tgm [ohe | BE [A0k| BE |ARE| KR |6F% | B | SR%| HR |GRE
“™ (%) (A (%) (4%) (%) {A%) (%) (%) (%) ™) (%)
R S =
%gﬁ“ 4 100 2 100 2 100 4 100 / / 9 100
F. A4
3 4 100 / / 2 100 / / / / 2 100
wmEE
A 2 100 2 100 2 100 4 100 2 100 1 100
L 2 100 2 100 2 100 4 100 / / 1 100
£E / / 2 100 2 100 4 100 / / / /
UTFEHA
FMRBolFUWENERER A S
GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO., LTD
LEREHLE: 400-6262-735  H3iE: 020-82006512  {EHE: 020-82006513 B3I 6N

P& - TNTEHFEATEF R XS5 ER T I EDHF201A

ME: www.gdtewy.com

it &7 N



[image: image20.jpg]TCW

"/Rielol Wik W 7% N8R A S

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

0. KesssR
R 1 BRI R

Bfr: mg/L, EHERSI

H R &5 B
K i PR
. o 3 11 H 11 B 07H 11 508 H
AN b7 FRAE
= BIXR|FE2R | B3R | FAR | BIR|FE2K | HBI3R|F4X
HE (&
P 41 =1 173 7.65 7.74 7,71 7.81 7.72 7.77 7.74 /
WEFERE 335 324 360 312 318 332 347 328 /
LHE,TE
e 906 87.9 97.4 84.6 85.6 89.9 93.4 88.3 /
" HE
BT IRAKAL | A B3y 172 164 160 176 154 162 180 170 /
HETBEED | IE -
- BE 53.3 54.8 51.7 49.4 54.7 58.7 56.2 593 /
Jugi 5.74 6.06 5.25 5.51 6.01 5.51 5.86 5.42 /
£ ND ND ND ND ND ND ND ND /
KN :
o 540%10% | 3.50%10% | 3.50%10¢ | 920x10* | 1.60%10° | 540%10* | 3.50%10% | 920x10% | /
(MPN/L)
H{E (K&
PHE (TE 7.12 7.14 7.11 7.14 7.11 7.14 7.12 7.12 | 6~9
)
HWETFEE 34 27 41 37 31 29 38 43 250
fHEAE
#,4kﬁi 9.2 7.4 11.2 10.1 8.4 7.8 10.2 11.7 100
W =
BT BRKAE | 3. B 18 12 18 16 13 18 15 17 60
HEHRO | IE .
2 ZE 20.0 222 17.8 19.7 227 21.5 19.3 21.5 23
J¥ i 2.70 2.62 2.75 3.01 2.78 2.74 3.01 2.82 3.5
R ND ND ND ND ND ND ND ND |||==—
ki 140x10° | 1.80%10° | 130x10° | 1.70x10° | 1.70x10° | 1.80x10° | 220x10° | 1.30%10° | 5000
(MPN/L)
KEEF | BEECRAE.
VREE e K . —
F T e, BTFER.
BITIHEM
1. AR IAT CEIFHEKTS SeHsbRiE)Y (GB18466-2005)F 3 2 454 LT LM A AR E ST ML
. K= ZeHE R AE (H H4) A T AL 2R bR U BR 8 K 38 7 B35 K A B8 T A T 33 /K K B AR T2

2. “ND"FABMEERETRER, HEHRRLE T,
“——" FARPITIREAR ZIEAEREER.

3.

I~ 7K 51 2l 1 Ul S 50

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

IR INBIRA S

S EREME: 400-6262-735

Bif: 0

20~-82006512

FHR - IFMTESEAR~ LA R R A 2 E4 Tk ED#F201A

f£E. 020-82006513
k. www.gdtcwy.com

i
&~
i

/i
N
=

Ny



[image: image21.jpg]TCW

T x Iol ol /& U i& Wl 7% I 8§ IR & Sl

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

2 THLSRSEME

BT mg/md, FEHFEBRI

AN AR N4

2. “ND RN RIE TR TR, KRR,
3. A R E LT E.

oRllEEES B
S0} RAWTE 1A 07 A 11508 A ‘;ig
WIW | B2 | B3I | BIK | B2k | BIK
i?gﬁ <10 <10 <10 <10 <10 <10 /
ERASRROL i S ND ND ND ND ND ND /
£ ND ND ND ND ND ND /
%;gf) <10 <10 <10 <10 <10 <10 10
TFRERMNROA S 0.007 0.006 0.009 0.005 0.008 0.006 0.03
£z 0.04 0.02 0.03 0.05 0.02 0.03 1.0
%;éﬁf) <10 <10 <10 <10 <10 <10 10
RO I B O34 AL S 0.009 0.007 0.012 0.008 0.007 0.010 0.03
& 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.06 1.0
’iﬁj‘iﬁ% <10 <10 <10 <10 <10 <10 10
TFRELI RO AL S 0.006 0.010 0.008 0.009 0.005 0.007 0.03
= 0.07 0.09 0.07 0.05 0.08 0.09 1.0
BE R SEIF TR
1+ ARAEFRE ST (BESTHLIKIS S HERORHEY  (GB18466-2005) ¥57KAbSE LS i KR RI5 4
. B VIR EEBRAE 5

R3I[ABZSHHMER

H i R AT R SIEC S JE kPa R A RE m/s

1R 28.2 100.9 [iip|d 1.5

11 H07H F 2R 30.7 100.6 Padk 1.7
F3IWK 29.8 100.8 [iiple 1.2
FIX 28.8 101.3 ik 1.4

11508 H H2K 30.6 100.6 (B4 1.1
FIWX 29.3 100.9 pidk 1.3

FABEEIFEUWIENIZREIRAG
GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST '[E(EHNOLOGY CO.,LTD

SEREHLE: 400-6262-735 & 5 L L 6 )L

HiE: 020-82006512

&N TEHEAFLF R RN FEEW T I EDFHEF201A

f£ 2 020-82006513
Rt: www.gdtcwy.com



[image: image22.jpg]TCWN [ < sl 8l & Ul i@l 73 7R &8 IR 7 5

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

4 BRI R

LR Leg[dB (A) ]
FRUERE Leg[dB (A) ]
WS s LRl K A= 11 507H 11 Ho8H
=E]] 2 [8) =kl W [8] B R H]
1# REET A 1 KA 56.4 45.4 56.1 45.0 70 55
24 (il B L) 58.2 473 579 47.6 60 50
s 11707 H: REMRIL: 5 Ral: ik R BITE B KRGE: 1.5m/s
AT B 08 B REMRM: B R AL A B R 1.3m)s

1. FRUEFREIAT Tk S HEORAEY  (GB 12348-2008) FHIEEAN 4 8inEfR1E: H
4230 FPAT 2 AR TR{E ;

FE | GERLE. EETSERRLE. SORETE R, TR R A
32 KU A L.
W R )
{ e /'
L . EER
Al Ol1F
= B
& K
B B
-
024 O34 A2 O4#
a5

OFRTHLP R I =L
AR R A

***-ﬂi%%ﬁ***

I 7R 51 2l 7 Ul iE M 3 B IR 2 5

GUANG DONG TONG CHUANG WEI YE TEST TECHNOLOGY CO., LTD

£ EMRS AL 400-6262-735  EiE: 020-82006512  f5E: 020-82006513 M6 RIFOR
FHR:-IHTERERTLFERBEEERN TV EDH201A  fik: www.gdtcwy.com

U





建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：揭西明康眼科医院有限公司                       填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	揭西明康眼科医院建设项目
	项目代码
	
	建设地点
	广东省揭西县河婆街道溪西村委县城温泉大道西侧A1，15-21

	
	行业类别（分类管理名录）
	111、医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构
	建设性质
	(新建  □ 改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E115.839272°，N23.430588°

	
	设计生产能力
	
	实际生产能力
	
	环评单位
	北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心

	
	环评文件审批机关
	揭西县环境保护局
	审批文号
	揭西环建[2017]22号
	环评文件类型
	报告书

	
	开工日期
	2017年12月
	竣工日期
	2018年7月
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	揭西明康眼科医院有限公司
	环保设施监测单位
	广东同创伟业检测技术有限公司
	验收监测时工况
	＞75%

	
	投资总概算（万元）
	2000
	环保投资总概算（万元）
	85
	所占比例（%）
	4.25

	
	实际总投资
	2000
	实际环保投资（万元）
	85
	所占比例（%）
	4.25

	
	废水治理（万元）
	30
	废气治理（万元）
	20
	噪声治理（万元）
	15
	固体废物治理（万元）
	15
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	5

	
	新增废水处理设施能力
	30t/d
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	8760h/a

	运营单位
	揭西明康眼科医院有限公司
	运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码）
	91445222MA4X4C5A2C
	验收时间
	2018年12月7日

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	1.03
	
	1.03
	
	
	1.03
	
	
	1.03

	
	化学需氧量
	
	35
	250
	2.59
	2.23
	0.36
	
	
	0.36
	
	
	0.36

	
	氨氮
	
	20.6
	25
	0.26
	0.05
	0.21
	
	
	0.21
	
	
	0.21

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
项目所在地





揭西县在广东省中的地理位置





怡景家园





过桥米线店





祠堂





美好综合商行





温泉大道西





久香擂茶





图例


�：废水收集管线


�：废水排放走向





西





市政污水管网接入口（地下）





楼顶天面废气排放口





北





东





南





东





北





西





南





南





东





西





北





南





东





西





北





南





东





西





北





南





东





西





北





图例


� 本项目


�  环境敏感点


�大气评价范围1000m内





大同





（900m）





（600m）





（410m）





（920m）





（720m）





（400m）





（130m）





（205m）





（180m）





（650m）





（640m）





（怡景家园，5m）








_1234567890.vsd
�

医院废水


格栅井


调节池


揭西县污水厂


混凝沉淀池


消毒池


次氯酸钠


栅渣、污泥


消毒浓缩脱水


外运处理


检验废水


预处理



_1234567891.vsd
�

医疗废水


未预见用水


市政供水


1.5


院内废水处理站


27


1.35


市政污水管网


28.35


31.5�

3�

0.15�

30


28.35�


