| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 出厂水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 水厂内 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.12 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.23 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 4.10 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.62 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.10 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 3.96 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 2.56 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 30 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 34 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | 0.12 |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 16.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 0.40 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0018 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C1 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 希桥商贸城 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.29 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.22 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 3.32 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.63 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | 0.001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.07 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 4.54 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 2.48 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 40 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 33 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | 0.04 |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 16.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 0.64 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0025 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C2 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 东星村委 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.20 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.19 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 3.11 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.58 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.06 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 4.27 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 2.46 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 50 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 35 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | 0.03 |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 18.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 0.64 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0025 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C3 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 纪达中学 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.66 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.23 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 3.49 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.59 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.10 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 4.40 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 2.50 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 40 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 34 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | 0.04 |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 16.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 0.80 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0037 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C4 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 水务局 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.01 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.24 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 3.97 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.62 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.08 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 4.09 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 2.47 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 40 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 36 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | 0.04 |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 18.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 0.80 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0025 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C5 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 河婆中学 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.57 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.23 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 3.99 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.64 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | 0.001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.13 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 4.23 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 2.48 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 50 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 34 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | 0.03 |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 16.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 0.64 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0022 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C6 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 金凯苑 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 2 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.09 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.26 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 4.22 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.58 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | 0.001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.12 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 3.95 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 2.58 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 30 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 34 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | 0.06 |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 16.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.76 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0027 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C7 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 卫健局 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 11 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.46 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.23 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 0.11 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.54 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | 0.001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.0024 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 5.05 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 0.02 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 40 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 26 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | 0.06 |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 16.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 2.96 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0030 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C8 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 幸福花园 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.07 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.25 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 3.59 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.52 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.06 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 3.98 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 2.48 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 40 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 35 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | 0.07 |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 20.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.52 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0022 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C9 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 大华新苑 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.01 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.25 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 3.65 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.59 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.08 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 4.12 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 2.50 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 50 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 29 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | 0.06 |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 12.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.52 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0009 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C10 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 怡景花园 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.07 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.25 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 3.82 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.53 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.08 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 4.01 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 2.51 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 60 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 54 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | 0.07 |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 38.03 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.68 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0019 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C11 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 龙潭汤坝村 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.36 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.28 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 0.09 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.54 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.0024 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 1.30 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 0.73 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 50 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 16 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 8.00 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.28 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0019 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C12 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 南山南勤水厂 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 5 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 2.86 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | ＜0.1 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 1.17 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.55 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.0024 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 1.46 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 0.89 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 30 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 15 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 6.00 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.20 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0016 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C13 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 灰寨镇镇政府 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.36 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.08 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 6.42 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.52 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.0024 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 7.31 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 6.26 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 50 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 70 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | 0.03 |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 42.03 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.76 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0018 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C14 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 坪上镇镇政府 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 4 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 2.06 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.17 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 0.57 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.59 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.0024 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 1.17 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 0.68 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 40 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 21 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L |  |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 12.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 2.96 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0022 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C15 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 大溪镇大岭埔 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 5 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 2.09 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.07 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 1.57 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.55 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.0024 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | 0.2833 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 1.60 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 0.80 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 40 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 15 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 6.00 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.52 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0036 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C16 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 钱坑镇石灵寺 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.55 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.34 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 4.12 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.53 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.0024 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 3.02 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 0.58 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 50 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 26 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 12.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.52 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0022 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C17 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 良田乡下村 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.01 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.23 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 2.46 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.58 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.13 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | ＜0.15 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 1.87 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 50 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 35 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 26.02 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.60 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0023 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C18 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 京溪园镇政府 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 3 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.57 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.06 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 0.63 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.52 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.0024 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 1.46 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 1.13 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 50 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 19 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 8.00 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.52 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0025 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C19 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 东园镇桃围村 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.27 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.14 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 2.03 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.54 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.11 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 5.77 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 1.83 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 40 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 29 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 14.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 2.00 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0016 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C20 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 塔头镇月潭村 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.42 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.48 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 2.12 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.58 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | 0.001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.0024 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 49.71 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 11.19 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 40 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 87 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 12.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 2.56 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0012 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C21 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 五经富镇罗屋村 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.12 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.12 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 1.89 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.56 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.0024 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 5.85 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 1.67 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 40 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 27 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 12.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.84 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0025 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C22 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 五云镇镇政府 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 8 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 5.74 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.07 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 0.69 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.52 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | 0.001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.0024 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 1.08 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 0.50 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 50 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 10 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 2.00 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.68 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L |  | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C23 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 上砂镇活动村 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.29 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.25 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 1.13 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.56 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.0024 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 1.16 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 0.55 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 50 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 21 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 12.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.84 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0019 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C24 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 金和水利所 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.26 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.13 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 2.36 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.55 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.05 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 7.70 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 2.03 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 60 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 36 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 18.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.60 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0023 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C25 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 棉湖镇厚埔村 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.44 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.14 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 2.44 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.52 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.05 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 7.53 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 2.01 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 30 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 33 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 14.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.60 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0022 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |

| 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （揭西县卫生检验中心） |  |  |  |  |
| 检验报告单 |  |  |  |  |
|  |  | 检验日期：2019年8月05日 |  |  |
| 受 理 编 号：19GC10046C26 |  | 报告日期：2019年8月29日 |  |  |
| 样 品 名 称 | 末梢水 |  | 检验类别 | 委托检验 |
| 受测/送检单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  |  |  |
| 受测/送检单位地址 | 揭西县河婆街道好日子广场左侧 |  |  |  |
| 采 样 点 | 凤江镇政府 |  | 样品性状 | 澄清透明 |
| 采或送样单位 | 揭西县疾病预防控制中心 |  | 送 检 人 | 曾锦华 蔡智聪 |
| 实验室名称 | 揭西县卫生检验中心 |  | 实验室地址 | 揭西县河婆镇好日子广场左侧 |
| 一．检验方法及说明： |  |  |  |  |
| 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1～7、12-2006 |  |  |  |  |
| 二．检验项目和检验结果： |  |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 | 标准限制 | 单位 | 检测结果 | 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 15 |  | 1 | 23 | 硒 | 0.01 | mg/L | ＜0.0004 |
| 2 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.33 | 24 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭异味 |  | 无 | 25 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.14 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 26 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 1.55 |
| 5 | pH | 6.5-8.5 |  | 6.56 | 27 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | ＜0.0002 |
| 6 | 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.008 | 28 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | ＜0.0001 |
| 7 | 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.3 | 29 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.0024 |
| 8 | 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.1 | 30 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | ＜0.005 |
| 9 | 铜 | 1 | mg/L | ＜0.2 | 31 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 10 | 锌 | 1 | mg/L | ＜0.05 | 32 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 11 | 氯化物 | 250 | mg/L | 5.60 | 33 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 |
| 12 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 1.71 | 34 | 菌落总数 | 100 | CFU/mL | 60 |
| 13 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 31 | 35 | 二氧化氯 | ≥0.02 | mg/L | / |
| 14 | 总硬度 | 450 | mg/L | 16.01 | 36 | 游离氯 | 0.3-4.0 | mg/L | 无使用相关消毒剂、不是放射性污染区不作检测要求 |
| 15 | 耗氧量 | 3 | mg/L | 1.76 | 37 | 一氯胺 | 0.5-3 | mg/L |  |
| 16 | 挥发酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.002 | 38 | 臭氧 | ＜0.3 | mg/L |  |
| 17 | 阴离子洗涤剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | 39 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L |  |
| 18 | 砷 | 0.01 | mg/L | ＜0.001 | 40 | 甲醛 | 0.9 | mg/L |  |
| 19 | 镉 | 0.005 | mg/L | 0.0024 | 41 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L |  |
| 20 | 铬（六价） | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | 42 | 总β放射性 | 1 | Bq/L |  |
| 21 | 铅 | 0.01 | mg/L | ＜0.0025 | 43 | 氨氮 | 0.5 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.001 | mg/L | ＜0.0001 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验人： | 复核人： | 签发人： |  |
|  |  | 2019年8月29日 |  |